****

**PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES**

**1.- Objeto**:

El presente Pliego de Condiciones Particulares, tiene por objeto establecer las bases y Condiciones, que regirán para contratar el “Servicio de Mantenimiento de Extintores y mangas de incendio instalados en el predio del Mercado Central de Bs. As.”.

**2.-Alcance de la prestación**:

La misma comprende los siguientes servicios:

a) Mantenimiento y recarga anual de la totalidad de los extintores, cuyo detalle se agrega en Anexo I.

b) Mantenimiento anual de la totalidad de mangas de incendio (Prueba hidráulica)

**El mantenimiento de los extintores deberá incluir el cambio de repuestos necesarios para el normal funcionamiento de los mismos.**

**3.- Requisitos del oferente**:

Como condición excluyente, el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta, la siguiente documentación:

1. Certificado de Licencia de conformidad de Sello IRAM.
2. Certificado de Inscripción en OPDS

La empresa deberá cumplir con el sello de calidad autorizada por Norma IRAM 3517, y los sellos de OPDS Ley 11459 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (para extintores) y Norma IRAM 3594 (para mangas de incendio), a efectos de dar cumplimiento con lo estipulado de la Ley Nacional 19587 y Decreto Reglamentario 351/79.

**4.-Logística:**

La prestadora del servicio deberá efectuar el retiro de l**os extintores y mangas de incendio, de sus respectivos gabinetes instalados en el predio de la CMCBA, para su recarga con la instalación de los sustitutos reglamentarios.** Asimismo, deberá contar con un vehículo para su movilidad dentro del predio de la Corporación, como así también el personal necesario para proceder al recambio de extintores (2 o 3 personas). Además, deberá disponer de las herramientas y materiales necesarios para el cierre de nichos y gabinetes (2 agujereadoras, 2 remachadoras, 180 remaches de 5 x 16mm con 300 arandelas 3/16 de seguridad para el cierre de nichos y gabinetes, 2 carros).

**5.- Recarga de Matafuegos:**

Se deberá cotizar hasta un total de 301 recargas a efectuarse para regularizar aquellos matafuegos que se encuentren descargados o hayan cumplido su fecha de vencimiento anual de carga.

Una vez recargados los matafuegos, serán colocados en sus lugares correspondientes, con remaches.

Cada uno de los extintores recargados, deberá ser acompañado del certificado expedido por el IRAM adherido en el mismo.

Para la recarga se utilizarán productos de primera calidad con el correspondiente certificado.

Toda la ejecución de retiro, recarga y reubicación de extintores y mangas de incendio, se llevarán a cabo en un total de 4 o 5 visitas programadas.

**6.- Mantenimiento de Matafuegos:**

Se deberá cotizar la reparación y repuestos correspondientes de los matafuegos que así lo requieran.

**7.- Prueba hidráulica mangas de incendio:**

Se deberá cotizar hasta un total de 51 (cincuenta y uno) pruebas hidráulicas a efectuarse para regularizar aquellas mangas de incendio que hayan cumplido su fecha de vencimiento anual de Prueba Hidráulica., con la sustitución de 28 (veintiocho) mangas hasta la reposición de las mismas.

**8.- Inicio de los trabajos**:

La prestación de servicios iniciará dentro de los 7 días hábiles posteriores a la Orden de Compra debiendo comunicarse con la División Seguridad Laboral y Ambiente, llamando a los teléfonos 6091-5200, interno 5351, o vía mail a nleguizamon@mercadocentral.gob.ar en el horario de 09:00 a 15:00 hs.

**9.- Cronograma de trabajo:**

El retiro y entrega de los extintores y mangas de incendio, **deberán ser coordinados con la División Seguridad Laboral y Ambiente** y se realizarán en cuatro (4) etapas, las cuales se detallan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE RETIRO Y ENTREGA** | | |
| **1° etapa** | | |
| **Ubicación** | Cantidad | Sustitutos |
| Edificio Centro Administrativo | 115 | 106 |
| Centro Médico | 9 | 9 |
|  |  |  |
| **2° etapa** | | |
| Pabellones de Comercialización | 34 |  |
| Pabellones semi- abiertos | 14 |  |
| Edificio Seguridad y Emergencia-Laboratorio | 22 |  |
| Subestaciones | 31 |  |
| Taller de Mantenimiento | 14 |  |
| **3° etapa** | | |
| Feria Minorista | 16 |  |
| Accesos autopista Riccheri | 7 |  |
| Monumento histórico | 13 |  |
| Comisaria 7° Mercado Central | 4 |  |
| Reloj | 3 |  |
| Acción comunitaria | 9 |  |
| Pabellón S1 | 3 |  |
| Pabellón de Productos Pesqueros | 5 |  |
| **4° etapa** | | |
| Taller de Mantenimiento | 14 |  |
| **Retiro de mangas de incendio** | **Cantidad** | **Sustitutos** |
| Edificio Centro Administrativo | 51 | 28 |

**10.- Plazo de entrega:**

El prestador tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, para hacer entrega del equipamiento, a partir de la fecha de su retiro (en cada etapa).

**11. Aclaraciones varias:**

La División Seguridad Laboral y Ambiente, se reserva el derecho de visitar los talleres y verificar la capacidad técnica de los oferentes; como también comprobar que los mismos estén inscriptos en los Registros respectivos.

No se admitirá en ningún caso, que para llevar a cabo dicha tarea, se reduzca la protección existente en los edificios, motivo por el cual la empresa deberá contar con la cantidad y tipo de extintores necesarios para reemplazar aquellos pertenecientes al establecimiento, en el lapso de tiempo que demande la recarga y su mantenimiento general.

Las empresas oferentes deberán responder y respetar cada uno de los puntos mencionados, indicarán los productos ofrecidos y la documentación técnica a fin de su correcta evaluación. No se tomarán en cuenta las ofertas que no reúnan o respeten los requisitos establecidos.

**ANEXO I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Detalle de extintores existentes** | | |  |
| **TIPO** | **CAPACIDAD EN KG** | **CANTIDAD** | **SUSTITUTOS** |
| ABC | 2,5 | 2 | - |
| ABC | 5 | 16 | 62 |
| ABC | 10 | 201 | - |
| ABC | 25 | 4 | - |
| ABC | 50 | 3 | - |
| CO2 | 7kg | 6 | - |
| CO2 | 5 kg | 3 | 5 |
| HCFC | 5 | 49 | 26 |
| K | 5 | 1 | 1 |
| K | 10 | 4 | 4 |
| AFFF | 10 | 10 | 10 |